附件1：中小学校舍消防设备和器材配备标准

| 序号 | 重要 部位 | 消防设施和器材配备要求 | 摆放位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合楼 教学楼 宿舍楼 | 学校楼房每层应设有2个消火栓，消火栓平时应保证有水有压力。与之配套，每层楼房还应有2个灭火器设置点，每个设置点应有4公斤的ABC类干粉灭火器2个。学校平房每排校舍应有1个灭火器设置点。 | 灭火器放在楼道两头，可放在地面的消防器材箱里，也可挂在墙上，距地面1.5米以下。 |
| 2 | 食 堂 | 规模较大的学校食堂应有3个设置点，每个设置点应有4公斤ABC类干粉灭火器2个。 规模较小的学校食堂应有2个设置点，每个设置点应有4公斤ABC干粉灭火器2个。 | 规模较大的食堂餐厅设2个点，操作间设1个点。规模较小的食堂餐厅、操作间各设1个点，摆放要求同上。 |
| 3 | 图书馆 | 规模较大的学校图书馆消防设施和器材配备同序号1。规模较小的学校图书室应有4公斤的ABC类干粉灭火器2个。 | 放在室内显眼、便于取用的位置。 |
| 4 | 微机室 | 每个微机室配备4公斤“1211”或CO2气体灭火器2个，放在便于取用处。 | 放在室内显眼、便于取用的位置。 |
| 5 | 实验室 | 每个实验室应配备4公斤的ABC类干粉灭火器4个，分2个设置点摆放。 辅助灭火应准备1个消防沙土箱（或沙土袋），以备灭易燃物质明火。 | 放在室内显眼、便于取用的位置。 |
| 6 | 配电室 | 学校配电室应配备4公斤ABC类干粉灭火器2个，放在便于取用处。 | 放在室内显眼、便于取用的位置。 |
| 7 | 楼 道 | 学校楼房楼道内的应急照明灯按照20米设1个的标准进行配置，以备停电时急用。 楼道疏散出口处应有“安全出口”的标志。 | 设在走廊和楼梯间墙壁上。 |
| 8 | 楼梯间 | 学校的楼梯间墙壁上应贴有“疏散通道”标志，明确学生上下楼疏散安排，指明紧急疏散方向。 楼梯间的墙壁上还应有“文明上、下楼，防止拥挤踩踏”的宣传标语。 | 疏散标志应贴在距地面1米以下。 |
| 备 注 | 1.各学校应按消防部门要求对消火栓、灭火器进行年检、维修和更换。 2.消防疏散标志应保持字迹清晰、完整。 3.确保应急照明灯保持随时有电，以备急用。 4.对确实无法安装消火栓的学校，除按照要求配备灭火器以外，可以按照学校建筑面积每50平方增设一个4公斤干粉灭火器进行配备。 |  |  |

附件2：蒲城县学校、幼儿园消防设备器材配备统计表

学校名称（盖章）：

| 重点部位 | 应配灭火器数量 | 现有数量 | 缺额情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合楼 教学楼 宿舍楼 |  |  |  |  |
| 食 堂 |  |  |  |  |
| 图书馆 |  |  |  |  |
| 微机室 |  |  |  |  |
| 实验室 |  |  |  |  |
| 配电室 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

填报人员：                           填报时间：   年   月   日

备注：各高中、职中、初中单独上报，各中心校、城关片区汇总辖区内校园后统一上报。